敬启者：

我单位水刺非织造材料有限公司生产线（一期）新建生产车间，拟采购回用水处理设备及安装。

现诚邀生产企业、供货单位，有意参与项目者，来厂实地勘测，欢迎投标，择优选定，期待合作。

详见项目招标文件

西安五环非织造材料有限公司

2021年4月19日

招标公告

西安五环非织造材料有限公司，就其水刺非织造材料生产线建设项目（一期）回用水设备采购及安装进行公开招标，现将有关事项说明如下：

- 招标内容：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 主要技术规格 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回用水设备 | 2套 | 每套处理水量：≥20吨/时 | 五环非织造材料有限公司指定地点 |
| 2 | 特吕茨斯勒抽吸部分 | 1套 |  |  |

- 投标人资格要求

  - 投标人应具备的资格或业绩：

1）投标人须持有制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书。提供原件。

2）提供证明投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件。提供原件。

3）业绩要求：配套国产水刺生产线（郑纺机、振泰、飞龙）10条及以上；配套进口水刺生产线（特吕茨斯勒、安德里兹等厂家）5条及以上。

4）资质要求：中国产业用纺织品行业协会会员单位。

5）其他资格证明文件：

a. 营业执照副本复印件。

b. 银行开户许可证复印件及投标保证金电汇凭证复印件（加盖投标人公章，且被授权人签字）

c. 单位负责人授权书（见格式IV-8）。提供原件。

1.2 不接受联合体投标。

三、技术规格

本次招标货物用于年产2万吨功能性高效多级低位水刺线复合医卫材料生产线中的回用水设备。

主要工艺路线图

水刺循环处理的排污水  → 调节水池 → 提升泵 → 气浮池（二级气浮） → 中间水池  → 中间水泵 →  单袋过滤器→  至原水刺循环水处理原水箱

1.为了节约水资源，要求将水刺循环处理中的排污水经深度处理后回用到水刺循环水。根据水刺排污水的水质和循环用水的水质要求，可采用加药、气浮+过滤工艺进行方案设计。

2.技术要求

*a.出水水质达到水刺循环水标准。

b.废水处理主体设备为S304不锈钢结构

c.合理解决污泥,以防二次污染。

d. 设备经济合理，投资省，占地少，运行费用低。

3.技术规格

| a.平流气浮 | *水处理能力 | ≥20吨/小时 |
| --- | --- | --- |
|  | 数量 | ≥1套 |
|  | 结构组成： | 池体、溶气释放机构、集水机构、框架机构等 |
|  | 处理后水质浊度 | ≤30NTU |
|  | 处理后固体悬浮物 | ≤50 ppm |
|  | 处理后杂物径粒 | ≤80μm |
|  | *溶气系统 | 需说明原理和气泡控制大小 |
| b.中间水箱 | 体积 | ≥10m³（材质：304不锈钢） |
| c.袋式过滤 | 过滤能力 | ≥20吨/小时 |
|  | 数量 | 3只 |
|  | *过滤精度 | ≤10μm |
|  | *处理后水质浊度 | ≤2NTU |
|  | *处理后固体悬浮物 | ＜5ppm |
|  | *处理后杂物径粒 | ＜10μm |
| d.管道 | 材质 | 不锈钢304 |
| e.电气控制：变频和PLC自动化控制，连续使用的泵类、电机类为一用一备，采用显示屏控制，该产品符合IEC标准 |  |  |
| f.质量保障：有与水刺工序配套的成功经验，确保整线高效匹配。 提供5条以上进口水刺生产线成功使用的用户验收报告。 4.技术服务 4.1安装调试 *4.1.1中标方必须派机械和电气技术人员到买方现场负责指导设备的安装、调试及各工序设备联动，其费用包括在投标价格内。 *4.1.2中标方必须派技术人员负责指导现场生产线试生产，直至整条生产线能稳定生产出达到招标文件要求的产品和产量，其费用包括在投标价格内。 4.2技术资料 中标方应向买方提供以下中文或英文技术资料一式四份，电子版1份（但不限这些资料），其费用应包括在投标价格内。 a.设备安装图、设备安装平面布置图及部件装配图 b.电气设备及系统原理图 c.电气设备及系统安装线路图 d.安装手册 e.操作手册 f.维修手册 g.易损零部件目录 h.自动化控制技术资料（包括PLC或PC用户手册、用户运用程序软件、变频器使用手册、PLC及操作面板项目备份） i.生产工艺控制规程 j.产品检验标准和检验方法 k.投标方认为必须提供的其他技术资料 4.3特殊专用工具 中标方应向买方提供两套安装和维修所需的特殊专用工具，其费用包括在投标价格内。 4.4 备品备件 4.4.1中标方应提供各台设备二年用备品备件，其费用包括在投标价格内。（投标方应在投标时提供备品备件清单） 4.4.2投标方应在备品备件清单中标明单价。 *4.5 售后服务 自整条试生产验收合格之日起一年内为质量保证期。在质保期内若出现设备质量问题（人为故障除外），中标方必须在接到买方通知后，24小时内给予答复，一周内到达现场进行维修或更换，所需费用由中标方承担。各投标方应对质保期内和质保期过后售后服务提供的优惠条件作出书面承诺。质保期后的售后服务质量不低于质保期内的售后服务质量，由此给买方造成的损失由中标方负责，备品备件价格不得高于随机备品备件价格，中标方有义务对中标设备的硬件、软件进行升级。 5.培训 4.1现场培训 中标方应对买方指派的人员进行技术培训、现场操作培训。投标方在投标时应提供培训计划，培训应使受培训的人员能独立正确操作和维修，符合上岗资格。 5.2培训内容（但不限于下列内容） 5.2.1 操作培训 a.设备、工序系统概述，包括机械和电气控制部分的构成和功能。 b.设备、工序系统的操作程序。 c.现场操作练习 *5.2.2维修培训 a.设备各部件的检查，设备的维护、调整和维修。 b.设备故障的排除。 5.2.3生产管理人员培训 a.熟练掌握现场生产管理的控制点和管理技能。 b.能独立进行现场生产管理。 6.验收 *6.1 出厂检验 中标方须进行设备出厂检验，并提交制造商出具的出厂检验报告、出厂合格证书等。买方有权参与出厂检验，中标方须提供方便并派技术人员配合。 *6.2 每道设备验收 设备安装调试后，买方将对设备进行性能每道设备验收，中标方应确保每道设备达到经双方确认后的验收标准。 *6.3 设备联动试车 每道设备全部验收合格后，中标方对整线设备进行联动调试。调试合格后提交买方进行联动试车检验，其结果应符合招标文件规定的各项要求。 |  |  |

四、货物需求一览表及技术规格

| 序号 | 货物名称 | 数量（台/套） | 主要技术规格 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特吕茨斯勒低压抽吸部分 |  |  |  |
| 1.1 | 汽水分离器 | 1台 | Φ2200 H3538 |  |
| 1.2 | 汽水分离器 | 1台 | Φ900 H2538 |  |
| 1.3 | 抽吸风机与抽吸罐 连接管道 | 1套 | DN500 |  |
| 1.4 | 抽吸风机与抽吸罐 连接管道 | 1套 | DN200 |  |
| 1.5 | 抽吸转鼓与抽吸罐 连接管道 | 1套 | Φ550/Φ349 |  |
| 1.6 | 抽吸转鼓与抽吸罐 连接管道 | 1套 | Φ300/Φ200 |  |
| 1.7 | 消声器 | 1套 | 配SV1风机 |  |
| 1.8 | 消声器 | 1套 | 配SV2风机 |  |
| 2 | 回用水设备 |  |  |  |
| 2.1 | 气浮装置 | 1台 | 处理水量≥20吨/时 |  |
| 2.2 | 中间水箱 | 1台 | 体积≥10m³ |  |
| 2.3 | 单袋过滤器 | 3只 | 过滤率精度：≤10μm |  |
| 2.4 | 水泵、管道、阀门、电气、计量仪表等成套配置 | 1套 |  |  |

五.投标文件的编制

1投标文件的编制内容

1.1投标文件由投标函、商务部分、技术部分组成。

1.2投标函部分主要包括下列内容：

1.2.1法定代表人身份证明书

1.2.2投标文件签署授权委托书

1.2.3投标人关于资格的声明函；

1.2.4投标函；

1.2.5企业营业执照、资质证书复印件；

1.2.6企业近三年有关工程业绩；

1.2.7能证明企业在管理水平及资信情况方面的有效证书；

1.2.8辅助资料；

2. 商务部分主要包括下列内容：

投标报价表含运货到招标人指定地点并安装完毕所产生的一切设备、材料、运输、人工、管理费、利润、税金、二次搬运、现场施工，合同价中包括的风险范围：包括招标文件及技术要求规定范围内所有航车设备的供货及安装等。并已充分考虑投标之日起至合同履行完毕期间各类市场风险和政策性调整确定风险系数，结算时不作任何调整，包括任何政策性文件规定的调整也不作调整。

2.1技术部分主要包括下列内容：

2.2质量要求技术规格响应表；

2.3易损件清单一览表；

2.4质保期满后售后服务的方案与报价

2.5招标文件要求的其他资料

2.6投标文件须提交正本一份和副本二份，标书做成胶装式。

3.投标响应

3.1有意向的合格投标人详见西安五环非织造材料有限公司招标文件，对项目进行现场勘察请咨询五环非织造材料有限公司。

3.2所有的投标文件应于2021年4月22日下午17时之前递交到西安五环非织造材料有限公司企管部

地址：西安市灞桥区纺西街158号，五环集团。

邮编：710038

3.3项目投标人参与投标，须在2021年4月22日上午11时前，转入西安五环非织造材料有限公司保证金5万元，

开户名：西安五环非织造材料有限公司

账号：2614500104002349

开户行：农行西安钟楼支行。

3.4联系方式

联系地址：西安市灞桥区纺西街158号，五环集团企管部。

联系人：蔡先生  13991814462  029-83524287

六、付款方式

1合同签订且中标人递交履约保函后支付合同价款的30%作为定金。

2提货前，支付合同价款的50%。

3设备就位、安装调试完成，验收合格后，发包人支付合同价款的15%。

4总货款的5%作为质保金在设备投入运行1年后付清。

5、交货期：供货及安装期：60日完成。

七.评标方法

综合评标，择优选择。

西安五环非织造材料有限公司

2021年4月19日