敬启者：

我单位水刺非织造材料有限公司生产线（一期）新建生产车间，拟采购空压机设备及安装。

现诚邀生产企业、供货单位，有意参与项目者，来厂实地勘测，欢迎投标，择优选定，期待合作。

详见项目招标文件

西安五环非织造材料有限公司

2021年5月7日

招标公告

西安五环非织造材料有限公司，就其水刺非织造材料生产线建设项目（一期）空压机采购进行公开招标，现将有关事项说明如下：

1.项目内容：空压机设备采购4台

2.招标范围：空压机设备的设计、制造、运输、安装、调试、以及质保期内的维修、保养等。

3.性能参数

- 3.1水刺车间（包含包装车间）空压机要求

- (1)空压机数量：一台永磁变频风冷螺杆空压机，一台定频风冷螺杆空压机。

- (2)主电机功率：55KW。

（3）额定压力：8bar；流量≥8.5m³/min。

(4)主电机采用直连方式（齿轮连接），防护等级：IP55，绝缘等级F级。

(5)屏幕显示关键性参数，例如：排气压力、环境温度，机头温度，时间，保养计划，累计流量等。

(6)可以在线与电脑连接，监控到设备的运行情况，包括：报警提醒，开/停机和维护保养等。

(7)空压机符合GB  19153-2009 标准要求。

3.1.1储气罐

(1)材质：碳钢

(2)压力：10bar，容量：1m³，

(3)出厂随机携带：合格证、安全阀、压力表、排水阀等附件。

(4)数量：二台

3.1.2风冷冷冻式干燥机

(1)最大工作压力：1.3MPa 。

(2)空气处理量：≥10m3/min。

(3)压力露点：3-10℃。

(4)电源：230V/1Ph/50Hz

(5)数量：二台

3.1.3 三级过滤器

(1)前置过滤器

最大工作压力: 1.6Mpa

空气处理量：≥9m3/min

除油精度：0.1 ppm

除尘精度：1 um

数量：2支

(2)后置过滤器

工作压力: 1.6Mpa

空气处理量：≥9m3/min

除油精度：≤0.01 ppm

除尘精度：≤0.01 um

数量：2只

(3)后置精密过滤器

最大工作压力: 1.6Mpa

空气处理量：≥9m3/min

除油精度：0.003 ppm

数量：2只

- 3.2车间脱脂空压机要求

- （1）空压机数量：一台永磁变频风冷螺杆空压机，一台定频风冷螺杆空压机。

- （2）主电机功率：37KW。

（3）额定压力：8bar；流量≥5.6m³/min。

（4）主电机采用直连方式（齿轮连接），防护等级：IP55，绝缘等级F级。

（5）屏幕显示关键性参数，例如：排气压力、环境温度，机头温度，时间，保养计划，累计流量等。

（6）可以在线与电脑连接，监控到设备的运行情况，包括：报警提醒，开/停机和维护保养等。

（7）空压机符合GB  19153-2009 标准要求。

3.2.1 储气罐

(1)材质：碳钢

(2)压力：10bar，容量：1m³，

(3)出厂随机携带：合格证、安全阀、压力表、排水阀等附件。

(4)数量：二台

3.2.2 风冷冷冻式干燥机

(1)最大工作压力：1.3MPa 。

(2)空气处理量：≥7m3/min。

(3)压力露点：3-10℃。

（4）电源：230V/1Ph/50Hz

（5）数量：二台

3.2.3 三级过滤器

(1)前置过滤器

最大工作压力: 1.6Mpa

空气处理量：≥9m3/min

除油精度：0.1 ppm

除尘精度：1 um

数量：2支

(2)后置过滤器

最大工作压力: 1.6Mpa

空气处理量：≥9m3/min

除油精度：≤0.01 ppm

除尘精度：≤0.01 um

数量：2只

(3)后置精密过滤器

最大工作压力: 1.6Mpa

空气处理量：≥9m3/min

除油精度：0.003 ppm

数量：2只

4.投标人资格：

4.1 投标申请人必须具有独立法人资格、有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.2 投标申请人必须具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》A级资质及质量技术监督部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装、改造、维修许可证》A级资质，并且有ISO9000系列质量体系认证。

4.3 投标人必须是制造商或制造商直接授权的代理商，代理商须提供由制造商出具的针对本项目授权委托书。

4.4 本项目不接受联合体投标。

- 5.投标文件的编制

5.1投标文件的编制内容

5.1.1 投标文件由投标函、商务部分、技术部分组成。

5.1.2 投标函部分主要包括下列内容：

5.1.2.1 法定代表人身份证明书

5.1.2.2 投标文件签署授权委托书

5.1.2.3 投标人关于资格的声明函；

5.1.2.4 投标函；

5.1.2.5 企业营业执照、资质证书复印件；

5.1.2.6 企业近三年有关工程业绩；

5.1.2.7 能证明企业在管理水平及资信情况方面的有效证书；

5.1.2.8 辅助资料；

5.1.3 商务部分主要包括下列内容：

投标报价表含运货到招标人指定地点并安装完毕所产生的一切设备、材料、运输、人工、管理费、利润、税金、二次搬运、现场施工，合同价中包括的风险范围：包括招标文件及技术要求规定范围内所有航车设备的供货及安装等。并已充分考虑投标之日起至合同履行完毕期间各类市场风险和政策性调整确定风险系数，结算时不作任何调整，包括任何政策性文件规定的调整也不作调整。

5.1.4 技术部分主要包括下列内容：

5.1.4.1 质量要求技术规格响应表；

5.1.4.2 易损件清单一览表；

5.1.4.3 质保期满后售后服务的方案与报价

5.1.4.4 招标文件要求的其他资料

5.2 投标文件须提交正本一份和副本二份，标书做成胶装式。

6.投标响应

6.1 有意向的合格投标人详见西安五环非织造材料有限公司招标文件，对项目进行现场勘察请咨询五环非织造材料有限公司。

6.2 所有的投标文件应于2021年5月10日下午17时之前递交到西安五环非织造材料有限公司企管部

地址：西安市灞桥区纺西街158号，五环集团。

邮编：710038

6.3 项目投标人参与投标，须在2021年5月10日上午11时前，转入西安五环非织造材料有限公司保证金5万元，开户名：西安五环非织造材料有限公司，账号：26145001040023495，开户行：农行西安钟楼支行。

6.4 联系方式

联系地址：西安市灞桥区纺西街158号，五环集团。

联系人：蔡先生  13991814462  029-83524287

7.付款方式

7.1 合同签订且中标人递交履约保函后支付合同价款的30%作为定金。

7.2 提货前，支付合同价款的50%。

7.3 设备就位、安装调试完成，验收合格后，发包人支付合同价款的15%。

7.4 总货款的5%作为质保金在设备投入运行1年后付清。

7.5 交货期：供货及安装期：60日完成。

8.评标方法

综合评标，择优选择。

西安五环非织造材料有限公司

2021年5月7日